АКТ

Неисправности оборудования

Тип оборудования: наружный блок LG 

Модель: LV-C3681HL
Серийный номер:

Собственник:

Комиссия в составе представителей:

Сервисной службы Компании

Произвела осмотр наружного блока и вскрытие компрессора COPELAND-ZR42-K3-TFD-501 и составила акт о нижеследующем:

1. поверхность теплообменника наружного блока имеет загрязнения, что свидетельствует об отсутствии технического обслуживания данного оборудования (см.фото 1).

2. компрессор в процессе работы сильно перегревался, о чем свидетельствуют следующие факторы:

- оплавление «сырой резины», защищающей капиллярную трубу (см. фото 2)
- выгорание этикетки на компрессоре (см. фото 3)
- отсутствие смазки на рабочей части (спиралях) компрессора (см. фото 4)
- характерный цвет перегрева (свинцовый) рабочей части компрессора (см. фото 5)
- термическое разложение масла (см. фото 6)
3.  Заклинивание компрессора, в результате проворота втулки подшипника скольжения (см. фото 7)
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Фото 2
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Фото 4
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Фото 5
[image: image6.jpg]



Фото 6
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Фото 7

Вывод: в результате отсутствия ТО был нарушен тепловой баланс холодильной машины, фреон не испарялся и как следствие имел низкую скорость в газовой магистрали что в сочетании с повышенной вязкостью масла при низкой температуре кипения препятствовало возвращению его (масла) в компрессор.
Решение: заклинивание компрессора произошло в результате отсутствия масла в подшипнике скольжения и перегреве. Что явилось следствием отсутствия технического обслуживания данного оборудования. Так как это является прямым нарушением правил эксплуатации, случай признается не гарантийным. Компрессор ремонту не подлежит.

Представители сервисной службы Компании

Начальник отдела ОВК
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Начальник отдела ХО
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Инженер
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