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Климат-процессор  «ВсеСЕЗОН», далее КП, предназначен для комплектации различных кондиционерных сплит-систем, кроме «инверторных». 

Цель - обеспечить безопасный запуск кондиционера и его оптимальную работу при низких температурах окружающего воздуха (до –250С).

1. Основные функции КП:

· блокировка включения компрессора в холодном состоянии ( Ткомпр < -30С)

· управление нагревателями компрессора, дренажа и  расширительного бака 

· регулирование скорости вращения вентилятора внешнего блока в зависимости от режима работы кондиционера (холод – тепло) и температуры испарителя 

· индикация режимов работы КП и кондиционера

2. Дополнительные возможности КП:

· подключение до 5-ти нагревателей компрессора (общая мощность нагрева до 600 Вт)

· подключение и управление обогревателем дренажа и нагревателем расширительного бака

· переход в режим «невидимка» при отключении собственного питания КП

· переход КП в «дежурный режим» при положительных температурах внешнего воздуха без необходимости отключения системы КП (необходимо подключение термовыключателя Т(о) к соответствующим клеммам блок-контроллера КП, например: DBTF-6)
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3.  Комплектность изделия КП:                                                                                                                                                               

· [image: image2.wmf]Блок-контроллер



1 шт.

· [image: image3.wmf]Нагреватель картера компрессора R1
1 шт.

· [image: image4.wmf]Термодатчик №1



1 шт.

· [image: image5.wmf]Термодатчик №2



1 шт.


· Хомут для крепления нагревателя

2 шт.

· Хомут для крепления датчика №2
   
1 шт.

· [image: image6.wmf]Теплоизолятор для датчиков

2 шт.

· Инструкция по установке


1 шт.

· Упаковка




1 шт.

4.  Технические данные КП:

· Питание однофазное


- 220В – 50 Hz 

· Мощность нагревателя (R1) 

- 120 Вт 

· Минимальная температура воздуха
- 250С

· Исполнение  



- УХЛ4

· Режим работы



- долговременный  
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 5.Схема подключения устройства КП                                                        
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6. Назначение выводов блок-контроллера КП

L(N)(in)
- «линия» или «нормаль» от внутреннего блока

РЕ (in)
- заземление 

Y(in)
- от внутреннего блока к компрессору

1(in)
- от внутреннего блока к вентилятору 

2(in)
- от внутреннего блока к клапану (тепло-холод)

(220
- ввод питания блок-контроллера (220В, 50 Гц)

L(N)(out)
- «линия» или «земля» к внешнему блоку

РЕ (out)
- заземление 

Y(out)
- к компрессору внешнего блока

1(out)
- к вентилятору внешнего блока

2(out)
- к клапану (тепло-холод) внешнего блока

D
- перемычка режима работы (тепло-холод)

Т(о)
- термовыключатель  системы (опция) или перемычка

R(о)
- клеммы для подключения подогревателя дренажа 

R1
- клеммы для подключения нагревателя картера и нагрев расширительного бака 

Т1 
- клеммы для подключения термодатчика №1

Т2 
- клеммы для подключения термодатчика №2
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7. Световые индикаторы и их назначение

	[image: image8.wmf]Номер 
	Цвет
	Значение светящегося индикатора

	№1
	красный
	обрыв или замыкание датчиков Т1 или Т2

	№2
	желтый
	компрессор прогрет до рабочей температуры 

	№3
	оранжевый
	указывает на режим работы кондиционера   «тепло-холод»

	№4
	зелёный
	Горит – Сеть. Мигает  - сетевое питание не соответствует допустимым параметрам

	№5
	жёлтый
	Указывает на длительное превышение напряжения питания


Мигающие сигналы, не указанные в данной таблице, являются сервисными.

ВНИМАНИЕ! Производить подключения КП к кондиционеру только при отключенном электропитании!!!

стр.6

8. Последовательность установки  комплекта КП на кондиционер:

1. Снять защитный кожух с внешнего блока
2. Разместить и закрепить блок-контроллер внутри внешнего блока

3. Соединить перемычками клеммную колодку внешнего блока с соответствующими колодками блока-контроллера рис. 2

4. Установить и закрепить нагреватель картера в нижней части картера рис. 3

5. Установить датчик №1 на картер рис. 3, и  теплоизолировать вместе с нагревателем

6. Установить датчик №2 на радиатор внешнего блока рис. 4, и теплоизолировать датчик

7. Определить необходимость установки перемычки D по таблице 1 

8. Подключить провода датчиков и нагревателя к блок-контроллеру в соответствии с рис. 2

9. Установить датчик Т(о) (опция) либо перемычку

10. Подключить  межблочный кабель к блок-контроллеру рис. 2

11. Подключить провода электропитания  (230 V – 50 Hz) к блок-контроллеру с отдельного “автомата” рис. 2

12. Установить защитный кожух кондиционера.
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9. Таблица 1

Необходимость установки перемычки D
	Производитель, марка кондиционера
	Необходимость перемычки

	Carrier
	есть

	Elektra
	есть

	Daewoo
	нет

	Fuji
	нет

	Hitachi
	нет

	LG
	нет

	Mitsubishi
	нет

	Panasonic
	нет

	Samsung
	нет

	Sharp
	нет

	General Electric 
	нет

	Fujitsu General
	нет

	Daikin
	нет

	Funai
	нет
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10. Таблица 2

Возможные неисправности и их устранение

	Неисправность 
	Показания индикаторов
	Причина
	Метод устранения

	I. Устройство не включается

 
	1. Не загорается ни один индикатор

2. Не загорается ни один индикатор

3. Горит индикатор №5

4. №4- горит,    №3 - горит
	1. Не подключено электропитания устройства

2. Температура воздуха выше 00С (при наличии термовыключателя Т(о) или нет перемычки

3. Длительное превышение питающего напряжения привело к выходу устройства из строя.

4. Обрыв или замыкание проводов датчиков
	1. Подключить электропитание устройства

2. Установить перемычку

3. Обратиться к поставщику 

4. Проверить провода датчиков

	II. Не запускается внешний блок  через  30 минут после включения системы 
	1. №4 – горит

2. №1 – горит, №4 – горит
	1.Обрыв (неконтакт) питающего провода нагревателя либо межблочного кабеля

2. Обрыв межблочного кабеля либо неисправность компрессора


	Проверить состояние проводов и их соединений
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11. Претензии и пожелания

Руководство ООО «Завод «СЕЗОН» просит сообщать обо всех возникших в процессе эксплуатации  Устройства «климат-процессор» неисправностях, поломках и пожеланиях разработчикам и изготовителю по адресу:

e-mail: sezon@zavodsezon.ru 

e-mail: niokr@luxair.ru
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