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                   Коды ошибок
	Проблема
	Код ошибки
	Что проверить

	Ошибка датчика температуры внутри помещения
	E1
	Проверить температуру в помещении, проверить датчик

	Ошибка датчика наружного теплообменника 
	E2
	Проверить разъемы на наружном и внутреннем блоках, проверить датчик

	Ошибка датчика внутреннего теплообменника
	E3
	Проверить чистоту воздушных фильтров, а также внутреннего и наружного теплообменника. Проверить верорятность утечек хладона. Проверить датчик

	Ошибка модуля управления оборотами PG электродвигателя вентилятора внутреннего блока
	E4
	Проверить галвную плату управления, проверить электродвигатель

	Ошибка связи между наружным и внутренними блоками( только для мультисплитов) 
	E5
	Проверить соединения. Проверить платы внутренних и наружного блоков

	Ошибка питания
	E6
	Проверить напряжение электропитания. Проверить главную плату внутреннего блока


1. E1 и E3 - проблемы с термодатчиками внутреннего блока. Один изготовлен из пластика второй медный. Если поврежден пластиковый термодатчик, например, его сопротивление сильно отличается от заданных параметров или не проходит сигнал посыаемый от платы к датчику,  то высвечивается  E1. Т.е для если высвечивается код Е1 то необходимо проверить сопротивление датчика и надежность его подключения к главной электронной плате.
2. Медный датчик присоединен у трубе выходящей из теплообменника и определяет температуру перегрева. Если его сопротивление выходит за рамки установленного диапазона или обрыв его провода, то высвечивается E3. Проверьте сопротивление датчика и надежность его подключения к главной плате.

3.  Нормальное сопротивление обоих вышеперечисленных датчиков 5kΩ при 25 градусах по Цельсии. Если значения сопротивления отличается от указанного, необходимо заменить термодатчик.
4.  E2 – код высвечивается, если нет связи (плохое соединение ) дополнительного сигнального провода между наружным и внутренним блоком. Данная ошибка действительна только для моделей 18 и 24. Чаще всего она происходит по причине ошибок при монтаже (забыли соединить разъем в наружном блоке). 
5. Обычно в Lessar используется во внутренних блоках PG мотор. Что такое PG мотор? Большинство электродвигателей при изменении напряжения меняют свою скорость вращения. Устройство внутри PG мотора позволяет поддерживать скорость вращение стабильной. При изменении напряжения устройство вырабатывает сигнал, компенсирующий эти изменения. При пуске кондиционера процессор посылает сигнал для проверки работоспособности данного устройства. Если оклик устройства не получен или он имеет неверные параметры то высвечивается код E4
Обычно , когда высвечивается код E4 это не означает, что проблема вызвана неисправностью PG мотора. Необходимо сначала проверить главную электронную плату. Вероятность того, что неисправна плата гораздо выше чем то, что вышел из строя PG мотор.
6. E5 высвечивается только у мультисистем с двумя внутренними блоками при ошибке связи между наружным и внутренними блоками.
7. Код E6 высвечивается если электропитание выходит за пределы разрешенных параметров 220В +/- 10% или имеет посторонние шумы в линии электропитания, влияющие на нормальную работу оборудования.
